АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА  КЕДРОВОГО

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 22 » марта 2013 г.    	   		                    		                		 №154

Томская область

г. Кедровый

Об утверждении долгосрочной целевой программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на период 2013-2015 годы

# В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании пункта 9 части 4 статьи 25 Устава городского округа «Город Кедровый»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную целевую программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на период 2013-2015 годы согласно приложению.

- Установить, что настоящее постановление  вступает в силу с момента опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте администрации города Кедрового.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Назарова И.В.

Мэр											        Л.С. Зварич

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на период 2013-2015 годы

| Наименование программы | Долгосрочной целевой программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на период 2013-2015 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа социально-экономического развития городского округа Кедровый на 2013-2015 годы. |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |
| Разработчик целевой программы | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |
| Исполнители целевой программы | Администрация муниципального образования «Город Кедровый», Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты. |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2013-2015г.г. |  |  |  |  |
| Цели программы | Целями Программы являются: 1. Обеспечение высокого качества, бесперебойности и доступности коммунальных услуг для населения; 2. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры; 3. Внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ; 4. Привлечение частных инвестиций; 5. Повышение уровня удовлетворенности населения в предоставлении коммунальных услуг. |  |  |  |  |
| Основные задачи программы | Основными задачами Программы являются: 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 3. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 4. совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования <*> 74128 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
|  | По источникам финансирования: | 24828 | 12950 | 36350 | 74128 |
|  | Местный бюджет | 5443,92 | 2500 | 21076 | 29019,92 |
|  | Федеральный бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
|  | Бюджет Томской области (в т.ч. субвенции, субсидии) | 12084,08 | 9700 | 14424 | 36208,08 |
|  | Внебюджетные источники (расшифровать) | 1300 | 750 | 850 | 2900 |
| Ожидаемые конечные результаты программы | В соответствии с целевыми показателями программы |  |  |  |  |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляет первый заместитель мэра города Кедрового |  |  |  |  |

<*> Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кедрового на очередной финансовый год.

  - Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» (далее по тексту Программа) разработана с целью создания базового документа для формирования инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, обеспечивающих эффективное решение проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры.

- Основными задачами Программы являются:

- 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- 2. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- 3. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- 4. совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, максимального использования всех доступных ресурсов, включая собственные, так и для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

- Качественное улучшение работы коммунального комплекса потребует повышения эффективности управления и привлечения капитальных вложений в объемах, недоступных возможностям бюджета муниципального образования. Для решения стратегических задач по модернизации коммунальной инфраструктуры предполагается привлечение средств бюджета Томской области, Российской Федерации, внебюджетных средств.

Отличительной особенностью коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» является отсутствие конкуренции в сфере предоставления коммунальных услуг, низкая заинтересованность малого бизнеса в освоении этого рынка из-за изношенности жилищного фонда. Значительные издержки на приобретение необходимого для его эксплуатации оборудования и материалов оставляют сферу эксплуатации жилищного фонда малопривлекательной.

Серьезной проблемой, требующей безотлагательного решения, является изношенность систем коммунальной инфраструктуры, низкий уровень модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы.

Все это свидетельствует о необходимости реализации системы мероприятий, направленных на обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса и формирования условий инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Кедровый» с учетом имеющейся развитой социально-бытовой инфраструктуры, наличия свободных производственных помещений (складские, гаражные комплексы), дающих конкурентные преимущества, и, в большинстве случаев, экономически выгодных для размещения сервисных компаний, ориентированных на обслуживание месторождений в части энергетики, строительства, геологоразведки, транспортного обслуживания, в том числе и воздушных перевозок, а также развития сети общественного питания на территории муниципального образования. Следовательно, тенденции формирования инвестиционной привлекательности  могут быть обусловлены следующими параметрами:

- ростом объемов производства  в основных отраслях;

-необходимостью сервисного обслуживания нефте- и газодобывающих компаний;

- необходимостью освоения  новых видов деятельности населения;

- близостью населенных пунктов к сырьевым и ресурсным базам, исключающей строительство протяженных подъездных путей и затрат на обустройство;

- развитием на территории муниципального образования транспортных услуг.

    - Жилищно-коммунальное хозяйство

      - Жилищный фонд

Жилищный фонд является индикатором функционирования систем жизне-обеспечения. Структуру жилищного фонда муниципального образования «Город Кедровый» образует жилищный фонд населенных пунктов: город Кедровый, с. Пудино, п. Лушниково, п. Калининск, п. Останино, п. Таванга, п. Рогалево.

Структура  жилищного фонда муниципального образования «Город Кедровый»:

а) по степени благоустройства:

- благоустроенный  жилищный фонд		67 %,

- неблагоустроенный  жилищный фонд	33 %.

б) по  видам собственности:

- муниципальный жилищный фонд 		1,7 % , из них:

- благоустроенное					46 %;

- неблагоустроенное				54 %.

- приватизированный жилищный фонд 	98,3 %, из них:

- благоустроенное					71,6 %;

- неблагоустроенное					28,3 %.

Доля муниципального жилья в муниципальном образовании «Город Кедровый» составляет 1,7%.

Организацией, обслуживающей жилищный фонд города Кедрового на 01.01.2013 года, является общество с ограниченной ответственностью Кедровская жилищная компания (далее по тексту - ООО «КЖК»).

Общие сведения по жилищному фонду, обслуживаемому ООО «КЖК»  на 01.01.2013 года приведены в таблице 2.2.

Изменения общей площади обслуживаемого жилищного фонда города Кедрового за  период 01.01.2005 – 01.01.2013 года произошли за счет перевода отдельных жилых помещений в категорию нежилого фонда в связи с развитием малого бизнеса, а также уменьшением количества деревянных многоквартирных домов в г.Кедровом.

Таблица 2.2.

Общие сведения по жилищному фонду города Кедрового, обслуживаемого ООО «КЖК» на 01.01.2013 г.

| № п.п | Наименование параметра | Панельные дома | Кирпичные дома | Деревянные дома | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд | 78% | 6% | 16% | 100% |
| 2. | Население, проживающее в обслуживаемом жилищном фонде | 74% | 6% | 20% | 100% |
| 3. | Количество квартир | 73% | 7% | 20% | 100% |

Обслуживаемый ООО «КЖК» жилищный фонд города Кедрового на 01.01.2013 года составляет  62,7 тыс. кв.м.

Структура жилищного фонда, обслуживаемого ООО «КЖК» приведена на рисунке 2.7.

Рис.2.7.Жилищный фонд города Кедрового, обслуживаемый

ООО «КЖК»

В муниципальном образовании «Город Кедровый» особую актуальность приобретает задача сохранения существующего жилищного фонда посредством грамотной его эксплуатации и своевременной реконструкции. В основе механизма реализации программы комплексного развития положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса в сохранении и обновлении фонда типовых жилых зданий особенно первых массовых серий.

В качестве перспективного варианта при реализации мероприятий по ремонту жилищного фонда представляется использовать возможность вовлечения граждан - собственников квартир в финансирование данных работ.

Федеральным законом от 25.12.2012 №271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" водится новый порядок проведения капитального ремонта, в соответствии с которым собственники помещений в многоквартирных жилых домах будут уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества дома.

Эти мероприятия активизируют привлечение собственных средств граждан для капитальногоо ремонта жилищного фонда.

На территории  муниципального образования «Город Кедровый» жилищный фонд  имеет физический износ от 35 до 75 %.

Жилищный фонд, имеющий физический износ от 66 %, - это жилищный фонд,  находящийся в таком состоянии, при котором отдельные конструкции или здания в целом перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям, и после признания в установленном порядке домов, имеющих такой износ, ветхими, относятся уже к ветхому жилищному фонду. Жилищный фонд с таким процентом износа находится в населенных пунктах, где основную часть жилищного фонда составляет деревянное жилье. Доля жилищного фонда, со сроком  эксплуатации свыше 31 года в муниципальном образовании незначительна и составляет менее 5 % от общего объема жилищного фонда муниципального образования «Город Кедровый».

Вместе с тем, необходимо отметить, что 33 % жилищного фонда муниципального образования - неблагоустроенное жилье, расположенное в деревнях.

      - Коммунальные услуги

Системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» обеспечивают население основными видами жилищно-коммунальных услуг.

Структура коммунальных услуг, предоставленных населению города Кедровый в 2012 г. приведена на рисунке 2.8.

Рис. 2.8. Структура коммунальных услуг, оказываемых населению

города Кедровый в 2011 г.

Рис.2.9. Общая площадь жилищного фонда города Кедрового, обеспеченного жилищно-коммунальными услугами (на 01.01.2005 года и на 01.01.2013 года)

Общая площадь жилищного фонда города Кедрового, обеспеченного жилищно-коммунальными услугами (на 01.01.2005 года и на 01.01.2006 года) отражена на рисунке 2.9.

Структура потребителей коммунальных услуг общества с ограниченной ответственностью  «Северная тепловая компания» (далее ООО «СТК») на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 01.01.2013 года отражена на рисунке 2.10.

Структура потребителей  коммунальных услуг и удельный вес потребления в объеме потребленных коммунальных услуг (по отчетным данным организации коммунальной инфраструктуры, предоставляющей услуги), на 01.01.2013 года.

1. Потребители услуг «теплоснабжение»:

- население – 67 %;

- бюджетные организации - 21 %;

- предприятия и организации различных форм собственности - 12 %.

2. Потребители услуг  «ГВС»:

- население – 92 %;

- бюджетные организации - 5 %;

- предприятия и организации различных форм собственности - 4 %.

3. Потребители услуг «водоснабжение»:

- население – 93 %;

- бюджетные организации - 3 %;

- предприятия и организации различных форм собственности - 4 %.

4. Потребители услуг «водоотведение»:

- население – 93 %;

- бюджетные организации -  3 %;

- предприятия и организации различных форм собственности - 4 %.

5. Потребители услуг  « вывоз ТБО»:

- население – 87 %;

- бюджетные организации - 5 %;

- предприятия и организации различных форм собственности - 8 %.

6. Потребители услуг  «содержание жилищного фонда»:

- население – 100 %.

Рис.2.10. Структура потребителей коммунальных услуг на 01.01.2013 г, (%)

Коммунальная инфраструктура должна обеспечивать целевые параметры коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Вместе с тем, техническое состояние тепловых, водопроводных и канализационных сетей предполагает проведение как капитального ремонта, так и ряда мероприятий по модернизации систем коммунального комплекса.

В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" до 01.01.2012 все бюджетные учреждения были оборудованы приборами учета энергетических ресурсов.

Жилищный фонд в г.Кедровом недостаточно оснащен общедомовыми приборами учета энергоресурсов (Тепловая энергия – 5%, Холодное водоснабжение – 2,5%, Горячее водоснабжение – 0%, электроснабжение – 52%).

Мероприятия, направленные на достижение максимально возможного  оснащения  жилищного фонда приборами учета:

- проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам актуальности и необходимости организации приборного учета с использованием возможностей СМИ;

- оказание консультативной и методической помощи по вопросам организации приборного учета;

- сбор и распространение	информации о последних достижениях науки и техники в сфере приборного учета потребления ТЭР.

Для достижения надежности работы систем жизнеобеспечения муниципального образования, используя механизмы государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, усилия органов местного самоуправления должны быть направлены на повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, обеспечивая возможность минимизации рисков для инвесторов.

Убытки (по данным предоставленным компаниями оказывающими услуги) по финансовому результату деятельности организаций коммунального комплекса «Город Кедровый» за 2011 год составили -  313тыс. руб. Доходы 31 575 тыс.руб., расходы 31 888 тыс.руб. В сравнении с 2004 годом убытки  организаций коммунального комплекса сократились в 20 раз с 6 289 тыс. руб. до 313 тыс руб.

Собираемость платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги с учетом льгот и субсидий за 2011 год составила 96,0%.

Кредиторская задолженность по заработной плате, налогам и сборам и за потребленные энергоресурсы у организаций оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории муниципального образования на 01.01.2013 отсутствует.

Дебиторская задолженность учреждений бюджетной сферы – отсутствует.

Дебиторская задолженность населения:

- ООО «КЖК» - 23% от годового оборота (2952,1тыс.руб.).

- ООО «СТК» - 10% от годового оборота (3132,5 тыс.руб.) .

Дебиторская задолженность населения сложилась на протяжении нескольких лет.

- 1.1.3Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление проблем функционирования

На территории муниципального образования «город Кедровый» система централизованного теплоснабжения организована только в г.Кедровом. Услуги централизованного теплоснабжения оказывает ООО «СТК». В сельских населенных пунктах отопление организовано на базе индивидуальных отопительных печей на твердом топливе (дрова).

Городская система теплоснабжения включает в себя Центральную котельную  мощностью 29 Гкал/час (см. табл. 6.1), общая протяженность тепловых сетей составляет 13,3 км.

Весь жилищный фонд г. Кедровый обеспечен услугами централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения.

Основным видом топлива на котельной является газ (резервным нефть), объем потребления топлива за отопительный сезон 2011-2012гг. составил 5075 тыс.м3 (6922,3 т.у.т.).

- Источники теплоснабжения

В качестве основного оборудования на котельной г.Кедровый используются газовые котлы КВГМ-4 – 3 шт., КВГМ-2,5 – 2 шт. с коэффициентом полезного действия 92%, срок службы которых составляет от 11 до 19 лет.

В таблицах 6.2, 6.3 и 6.4 представлены перечни основного и вспомогательного (насосного и тяго-дутьевого) оборудования котельной с основными техническими характеристиками.

Потребность в воде на подпитку тепловых сетей и собственные нужды котельной составляет 30,34 тыс. м3/год. Источником водоснабжения для котельной являются собственные скважины. Вода характеризуется повышенной жёсткостью и высоким содержанием железа, что вызывает образование накипи и внутреннюю коррозию трубопроводов. Для предотвращения негативного воздействия исходной воды на котельной применяется одноступенчатое умягчение воды посредством использования натрий-катионитовых фильтров с катионитом марки КУ-2-8. Приборы учета подпиточной воды на котельной не установлены.

Таблица 6.1.

Сведения о состоянии котельной г. Кедровый

| Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Мощность, Гкал/час | Основной вид топлива | Резервный вид топлива | Общий нормативный износ | Дефицит мощности | Удельный расход тепловой энергии на отопление м2 отапливаемой площади, Гкал | Расход основного топлива на производство 1 Гкал, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 | 2001 | 29 | Газ | Нефть | 54 | - | 0,033 | 0,12 |

Таблица 6.2.

Технические характеристики основного оборудования котельной г. Кедровый

| Марка котлов | Режим работы котлов | КПД котлов | Единич. мощность котлов | Кол-во котлов | Общая мощность котельной | Год |  |  | Вид топлива | Схема ВПУ | Производительность, т/час | Жесткость, мг-экв/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Гкал/час | шт | Гкал/час | изготовления | монтажа | послед. кап. ремонта |  |  |  |  |
| КВГМ - 4 | водогрейный | 92,22 | 4 | 2 | 8,00 | 1990 | 1991 | 2001 | газ | Nа-катионитовая | 35 | 0,62 |
| КВГМ - 4 | водогрейный | 92,7 | 4 | 2 | 8,00 | 1994 | 1995 | 2001 | газ |  |  |  |
| КВГМ - 4 | водогрейный | 93,7 | 4 | 2 | 8,00 | 1987 | 1988 | 2001 | газ |  |  |  |
| КВГМ -2,5 | водогрейный | 88,76 | 2,5 | 1 | 2,50 | 1987 | 1988 | 2001 | газ |  |  |  |
| КВГМ -2,5 | водогрейный | 91 | 2,5 | 1 | 2,50 | 1986 | 1987 | 2001 | газ |  |  |  |
| ИТОГО |  | 90 |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.3.

Технические характеристики насосного оборудования котельной г. Кедровый

| Марка насосов | Назначение | Производительность | Напор | Мощность двигателя | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч | м.вод.ст. | кВт | в работе (резерв), шт |
| Насос Д 320-70 | сетевой | 320 | 70 | 90 | 3 |
| Насос Д 315-71 | сетевой | 315 | 71 | 110 | 1 |
| Насос 50 Е 50М | сетевой | 50 | 50 | 37 | 2 |
| Насос 6 Е 50М | подпиточный | 20 | 50 | 7,5 | 1 |
| Насос 80-65-160 | подпиточный | 80 | 65 | 18,5 | 2 |
| Насос 50-32-125 | солевой | 12,5 | 20 | 4 | 2 |
| Насос ЭЦВ8-25-110 | скважинный | 25 | 110 | 16 | 2 |
| Насос А 25 Х115 | топливный | 25 | 115 | 2,2 | 4 |
| Насос Ш 40-4 | топливный | 40 | 4 | 19,5 | 1 |
| Насос К90/50 | топливный | 90 | 50 | 18 | 1 |

Таблица 6.4.

Технические характеристики вспомогательного оборудования котельной г. Кедровый

| Марка | Назначение | Производительность | Напор | Мощность двигателя | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч (т/ч) | м.вод.ст. | кВт | в работе (резерв), шт. |
| ЕВВН-63 | Вентилятор | 7,6 |  | 18,5 | 8 |
| Г-500ГМ | Горелка | 655 |  | 5300 | 8 |

Электроснабжение котельной осуществляется от ОАО «Томская распределительная компания».

Затраты электроэнергии на производство тепловой энергии включают:

- затраты электроэнергии на привод тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы);

- затраты электроэнергии на привод питательных, циркуляционных насосов и насосов установки химводоподготовки;

- затраты электроэнергии на привод механизмов топливоподачи;

- затраты электроэнергии на вентиляцию здания источника теплоснабжения, освещение.

Для учета электроэнергии на котельной установлены электросчетчики.

Расход электроэнергии за 2012г. по системе теплоснабжения в целом составляет 497827 кВт.

- Система транспорта и распределения теплоносителя

Тепловые сети

Система транспорта и распределения тепловой энергии от котельной г. Кедровый включает в себя тепловые сети и центральные тепловые пункты №1 и №2.

Общая протяженность тепловых сетей по системе теплоснабжения г.Кедровый составляет 13,273 км, 7,481 км из них проложено подземно. Основные технические характеристики тепловых сетей представлены в таблице 6.5 и на рисунке 6.2.

Таблица 6.5.

Характеристика тепловых сетей г.Кедровый

| Диаметр, Ду | Протяженность тепловых сетей всего (в двухтрубном исполнении), м | в том числе отопление |  | Сети отопления | в том числе отопление |  | Сети ГВС | в том числе ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  | надземная прокладка | подземная прокладка |
| 500 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |  |  |  |  |
| 300 | 1139 | 1097 | 42 | 1139 | 1097 | 42 |  |  |  |
| 250 | 650 | 0 | 650 | 650 |  | 650 |  |  |  |
| 200 | 683 | 0 | 683 | 683 |  | 683 |  |  |  |
| 159 | 2499 | 1712 | 787 | 2499 | 1712 | 787 |  |  |  |
| 125 | 11 | 0 | 11 | 11 |  | 11 |  |  |  |
| 114 | 2240 | 2088 | 152 | 2240 | 2088 | 152 |  |  |  |
| 100 | 1908 | 0 | 1908 | 706 |  | 706 | 1202 |  | 1202 |
| 80 | 1764 | 300 | 1464 | 578 | 300 | 278 | 1186 |  | 1186 |
| 50 | 2340 | 556 | 1784 | 853 | 313 | 540 | 1487 | 243 | 1244 |
| Итого | 13273 | 5792 | 7481 | 9398 | 5549 | 3849 | 3875 | 243 | 3632 |

Рис. 6.2. Протяженность тепловых сетей в зависимости от диаметра, м

Таблица 6.6.

Протяженность тепловых сетей г. Кедровый, требующих замены

| Диаметр, Ду | Протяженность тепловых сетей всего (в двухтрубном исполнении), м | в том числе отопление |  | Сети отопления | в том числе отопление |  | Сети ГВС | в том числе ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  | надземная прокладка | подземная прокладка |
| 500 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 743 | 716 | 27 | 743 | 716 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 528 | 0 | 528 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 49 | 34 | 15 | 49 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 2401 | 0 | 2401 | 1199 | 0 | 1199 | 1202 | 0 | 1202 |
| 80 | 2206 | 530 | 1676 | 1020 | 530 | 490 | 1186 | 0 | 1186 |
| 50 | 3177 | 863 | 2314 | 1690 | 620 | 1070 | 1487 | 243 | 1244 |
| Итого | 9640 | 2178 | 7462 | 5765 | 1935 | 3830 | 3875 | 243 | 3632 |

Тепловые сети были введены в эксплуатацию в 1988 году, нормативный износ сетей составляет 64% (на отдельных участках фактический износ превышает 90%).

Кроме того, возникают проблемы несбалансированности тепловой сети, из-за чего повышаются потери тепловой энергии и складывается общая неэффективность системы теплоснабжения.

Тепловые сети г. Кедровый находятся в изношенном состоянии – 72,6% из них требуют замены (согласно СНиП 2.04.07-86*, трубы тепловых сетей рекомендуется эксплуатироваться до капитального ремонта 20 лет).

Протяженность тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения, нуждающихся в реконструкции, представлена в таблице 6.6.

Центральные тепловые пункты

ЦТП №1 был введен в эксплуатацию в 1988 году, ЦТП №2  – в 1991 году. Общий нормативный износ составляет: по ЦТП №1 – 39%, по ЦТП №2 – 32%.

Характеристики насосного оборудования ЦТП и представлены в таблицах 6.7, 6.8.

Таблица 6.7.

Перечень насосного оборудования тепловых пунктов

| Марка насосов | Назначение | Производительность | Напор | Мощность двигателя | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч | м.вод.ст. | кВт |  |
| Насос К 15/30 | горячая вода ЦТП №1 | 15 | 30 | 5,5 | 1 |
| Насос К 45/30 | горячая вода ЦТП №1 | 45 | 30 | 15 | 1 |
| Насос КМ-80-65-160 | горячая вода ЦТП №2 | 50 | 50 | 15 | 3 |

Таблица 6.8.

Характеристика теплообменников тепловых пунктов

| Марка | Место установки | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Кожухотрубный водоподогреватель ОСТ34-531-68 | ЦТП №2 | 4,829 | d 250 |
| Кожухотрубный водоподогреватель ГВС МВН 11 ст. 4сек. | ЦТП №1 | 5,567 | d 325 |

Тепловые потери

В настоящее время система теплоснабжения котельной г. Кедровый не оснащена приборами учета тепловой энергии, поэтому фактическое значение потерь тепловой энергии при транспортировке ее от источника к потребителю установить невозможно.

Величина тепловых потерь, по данным предприятия (за отопительный сезон  2011-2012 г.г.) представлена в таблице 6.9. В целом, система теплоснабжения характеризуются повышенными потерями тепловой энергии, что связано со степенью износа трубопроводов и качеством используемой изоляции. Изоляция трубопроводов выполнена в основном из минеральной ваты, имеются участки с повреждением или отсутствием изоляции, что и приводит к увеличению потерь при транспортировке теплоносителя.

Таблица 6.9.

Потери тепловой энергии при транспортировке

(по данным организации за отопительный сезон 2011-2012 гг.)

| Наименование показателя | Значение, Гкал/год |
| --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | 33434,0 |
| Потери тепловой энергии в сети | 6686,8 |
| в % | 20,0 |

- Потребители

Тепловая энергия от источника теплоснабжения отпускается на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей. Потребителями тепловой энергии являются объекты бюджетной сферы, население, собственные объекты предприятия и прочие потребители. Всего за отопительный сезон 2011-2012 гг. на нужды потребителей было отпущено 33 434 Гкал тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии по категориям потребителей представлен в таблице 6.10.

Таблица 6.10.

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям (фактические значения по данным организации за отопительный сезон 2011-2012 гг.)

| Потребители | Отпущено тепловой энергии, Гкл/год |
| --- | --- |
| Котельная г. Кедровый |  |
| Собственное потребление | 1391,7 |
| Бюджетная сфера | 5910,8 |
| Население | 22284,2 |
| Прочие потребители | 3847,3 |
| Итого | 33434,0 |

Распределение тепловой энергии от котельной до потребителей происходит через центральные тепловые пункты, распределение нагрузки потребителей по ЦТП представлено в таблице 6.11.

Таблица 6.11.

Распределение нагрузки потребителей по ЦТП

| Всего отпущено тепловой энергии, Гкал/час 33 434,0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В том числе, Гкал/час: |  |  |
| ЦТП №1 | ЦТП №2 | Промзона (объекты не подключенные к ЦТП) |
| 15 714 | 14 042 | 3 678 |
| 47% | 42% | 11% |

Основным потребителем тепловой энергии является население, на его долю приходится 69% полезно отпущенного тепла, на долю бюджетной сферы приходится 17% полезного отпуска, на долю прочих потребителей – 11%, собственное потребление объектов ЖКХ составляет 3% (см. рис. 6.3).

Рис. 6.3. Структура отпуска тепловой энергии по г. Кедровый

Распределение нагрузки по категориям потребителей тепловой энергии и по ЦТП представлено на рисунке 6.4.

Рис. 6.4. Распределение нагрузки тепловой энергии по ЦТП

- Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов, тепловой баланс системы (фактический)

Для производства тепловой энергии котельной используются энергоресурсы в виде топлива (природный газ), воды и электрической энергии. Основная часть выработанной тепловой энергии отпускается в сеть на нужды потребителей, часть расходуется на технологические нужды котельных, часть теряется в процессе транспортировки по тепловым сетям.

Потребление энергоресурсов по котельной и распределение выработанной тепловой энергии по направлениям использования, а так же объем потерь при транспортировке теплоносителя представлены в таблице 6.12.

Таблица 6.12.

Сводный тепловой баланс систем теплоснабжения г. Кедровый

(фактический – по результатам работы за отопительный сезон 2011-2012 гг.)

| Наименование | Ед. изм. | Значение | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива | т.у.т. | 6922,3 |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 33434,0 | 100 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 735,5 | 2,2 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 32698,45 | 97,8 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 6987,7 | 20,9 |
| Собственное потребление объектов | Гкал | 869,3 | 2,6 |
| Сторонние потребители всего | Гкал | 24841,46 | 74,3 |
| Бюджетные потребители | Гкал | 4480,15 | 13,4 |
| Население | Гкал | 17519,41 | 52,4 |
| Прочие потребители | Гкал | 2841,89 | 8,5 |

- Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей

Установленная мощность оборудования котельной г.Кедровый достаточна для обеспечения присоединенной нагрузки потребителей, дефицита мощности не наблюдается (см. табл. 6.13).

Таблица 6.13.

Сравнение установленной мощности котельных и присоединенной нагрузки потребителей

| Котельная | Вид топлива | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Превышение установленной мощности, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная г. Кедровый | газ | 29,00 | 12,36 | 2,3 |

- Основные показатели работы системы теплоснабжения

Потребление энергоресурсов по котельной г. Кедровый представлено в таблице 6.14.

Таблица 6.14.

Потребление энергоресурсов по системе теплоснабжения

(за отопительный период 2011-2012г.)

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч | 497,827 |
| Расход топлива, т.у.т. | 6922,3 |
| Удельный расход электроэнергии, тыс.кВт*ч/Гкал | 0,01 |
| Удельный расход топлива , т.у.т./Гкал | 0,2 |

Согласно существующим нормам, удельный расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии котельными мощностью  13,1 – 30 Гкал/час не должен превышать 15-19 кВт*ч/Гкал. Для котельной г. Кедровый, установленной мощностью 29 Гкал/час удельный расход электроэнергии составляет 10 кВт*ч/Гкал.

Суммарный расход топлива по системе теплоснабжения г. Кедровый составляет 6922,3 т.у.т., в результате его использования было получено 33434 Гкал тепловой энергии, таким образом, удельный расход топлива на 1 Гкал произведенной тепловой энергии составляет 207 кг.у.т./Гкал, что превышает норматив на 26%.

- Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения

Основными проблемами эксплуатации системы теплоснабжения г.Кедровый являются:

- отсутствие систем управления (автоматики) на ЦТП №1 и ЦТП №2;

- внутреннее оборудование ЦТП №1 и ЦТП №2 (насосное оборудование, электрические щиты, компрессоры) на 90 % выработало свой ресурс;

- превышение установленной мощности насосного оборудования на котельной;

- наличие ветхих тепловых сетей, что ведет к увеличению тепловых потерь при транспортировке;

- несбалансированность гидравлического режима тепловых сетей, что ведет к недостаточному отпуску тепловой энергии конечным потребителям;

- отсутствие приборов автоматизации отпуска тепловой энергии и приборов учета тепловой энергии.

Так как параметры работы основного оборудования котельной соответствую нормативному значению (КПД котлов составляет 92%), основные мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения г. Кедровый должны быть направлены на улучшение работы системы транспорта и распределения тепловой энергии – на реконструкцию ЦТП и тепловых сетей.

Предлагаемые инструменты решения задач модернизации системы теплоснабжения:

1. Достижение сбалансированности производственных мощностей и имеющихся нагрузок за счет замены вспомогательного оборудования источника теплоснабжения и центральных тепловых пунктов, перекладки инженерных коммуникаций.

2. Техническое перевооружение морально и физически устаревшего оборудования на производственных мощностях, использование современных технологий при прокладке инженерных коммуникаций.

Основные технические решения по реконструкции систем теплоснабжения будут направлены на модернизацию оборудования источника теплоснабжения и улучшение состояния системы транспорта и распределения тепловой энергии - модернизацию оборудования центральных тепловых пунктов и тепловых сетей.

1. Модернизация оборудования котельной

- замена сетевых насосов котельной на более современные и энергоэффективные (к установке принимаем насосное оборудование фирмы Grundfos (Данияя))

- установка приборов учета тепловой энергии на котельной.

2. Замена тепловых сетей – 9,64 км

Распределение тепловых сетей, требующих замены, по диаметрам представлено в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

Протяженность тепловых сетей, требующих замены

| Диаметр, Ду | Протяженность тепловых сетей всего (в двухтрубном исполнении), м | в том числе отопление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |
| 500 | 36 | 36 | 0 |
| 300 | 743 | 716 | 27 |
| 250 | 528 | 0 | 528 |
| 200 | 500 | 0 | 500 |
| 159 | 49 | 34 | 15 |
| 100 | 2401 | 0 | 2401 |
| 80 | 2206 | 530 | 1676 |
| 50 | 3177 | 863 | 2314 |
| Итого | 9640 | 2178 | 7462 |

3. Наладка тепловых сетей (балансировка)

Наладка тепловых сетей включает в себя балансировку системы с установкой балансирующих клапанов «MSV-F2».

4. Модернизация центральных тепловых пунктов

- замена насосов ЦТП №1 и ЦТП №2 на более современные и энергоэффективные (к установке принимаем насосное оборудование фирмы Grundfos (Дания)).

- автоматизация ЦТП №1 и №2 (автоматизация работы ЦТП будет включать в себя монтаж узлов автоматического регулирования режима работы систем отопления в зависимости от температуры наружного воздуха);

- установка приборов учета тепловой энергии.

- Основные показатели работы системы теплоснабжения после реконструкции

- Технические показатели

Характеристики сетевых насосов, устанавливаемых на котельной, представлены в таблице 8.2. Расход электроэнергии сетевыми насосами после реконструкции составляет 961,7 тыс. кВт*ч.

Характеристики насосов, устанавливаемых на ЦТП, представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.2.

Основные технические характеристики насосного оборудования, устанавливаемого на котельной

| Марка насоса | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность эл.двигателя, кВт | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NK 100-250 | 320 | 70 | 79,6 | 4 |
| TP 50-900/2 | 50 | 50 | 10,9 | 2 |

Таблица 8.3.

Основные технические характеристики насосного оборудования, устанавливаемого на ЦТП

| Марка насоса | Место установки | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность эл.двигателя, кВт | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР 32-380/2 | горячая вода ЦТП №1 | 15 | 30 | 2,55 | 1 |
| ТР 65-550/2 | горячая вода ЦТП №1 | 45 | 30 | 5,54 | 1 |
| NK 40-200 | горячая вода ЦТП №2 | 50 | 50 | 10 | 3 |

Характеристики пластинчатых теплообменников, устанавливаемых на ЦТП, представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.4.

Технические характеристики теплообменников

| Место установки | Характеристика теплообменников |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка теплообменника | Количество, шт. | Мощность, ккал/час |
| ЦТП №1 | HH№42-ТС16-83-ТМТL7 | 2 | 2783500 |
| ЦТП №2 | HH№42-ТС16-73-ТМТL6 | 2 | 2414500 |

Экономия электрической энергии после замены сетевых насосов на котельной составляет 380,6 тыс. кВт*ч/год.

За счет автоматического регулирования режима работы систем отопления будет исключен перерасход тепловой энергии в осенне-весенний период отопительного сезона. Экономия топлива (газа) на выработку тепловой энергии за счет реализации данного мероприятия составит 1 386 тыс. м3/год.

- 1.1.4.Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

- Водозаборные сооружения

Системы водоснабжения представляют собой комплекс взаимосвязанных сооружений, предназначенных для обеспечения потребностей в воде населенных пунктов. В задачи систем водоснабжения входят: получение воды из природных источников, улучшение ее качества в соответствии с требованиями потребителей, транспортирование и подача ко всем заданным точкам отбора.

В состав системы водоснабжения включаются следующие водопроводные сооружения:

1. водозаборные сооружения;

2. насосные станции, создающие требуемые давления в сетях водоснабжения;

3. сооружения для очистки и обработки воды;

4. водопроводные сети;

5. регулирующие и запасные емкости.

Основным требованием к работе систем водообеспечения различных потребителей является выполнение ими заданных функций при удовлетворении высоких показателей надежности и экономичности.

Водоснабжение осуществляется от 4 водозаборных скважин подземного водозабора. Скважины оборудованы глубинными насосами типа ЭЦВ. Очистка воды перед подачей потребителям производится на существующих водоочистных сооружениях производительностью 1200 м3/ч.

Вода со скважин по соединительным трубопроводам поступает через аэратор и электрокоагулятор в первичный накопитель. Очистка осуществляется на шести напорных фильтрах.

Очищенная вода после фильтров под остаточным напором поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами второго подъема подается в городскую водопроводную сеть.

В таблице 9.1 представлены технические характеристики водозаборных сооружений.

Таблица 9.1.

Характеристики водопроводных сооружений г. Кедровый

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол-во | Габаритные размеры |  | Год |  | Производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | L*Ш*Н, м | объем, м3 | монтажа | посл. кап. ремонта | м3/час |
| скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| Павильоны скважин | стен. панели | 4 | 2*3*2,3 | 13,8 | 1994 |  |  |
| Насос ЭЦВ 8-25/110 |  | 1 | Д 150 h=1,8м | 25 | 2004 |  | 25 |
| Насос ЭЦВ 8-25/110 |  | 1 | Д 150 h=1,8м | 25 | 2004 |  | 25 |
| Насос ЭЦВ 8-25/110 |  | 1 | Д 150 h=1,8м | 25 | 2004 |  | 25 |
| Насос ЭЦВ 6-10/110 |  | 1 | Д 150 h=1,8м | 10 | 2006 |  | 10 |
| станции очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружения (в здании ЦТП №1) |  |  | 12,8*7,2*4,5 | 414,72 |  |  |  |
| насос 2 подъёма | К-100-65-250 | 1 |  | 100 |  |  | 100 |
| насос 2 подъёма | КМ-80-50-200 | 4 |  | 80 |  |  | 80 |
| насос 3 подъёма | К-100-65-200 | 2 |  | 100 |  |  | 100 |
| насос 4 подъёма | К-100-65-250 | 2 |  | 100 |  |  | 100 |
| насос станции очистки воды | К 100-80-160 | 2 |  | 100 |  |  | 100 |
| насос станции очистки воды | К 150-125-315 | 1 |  | 150 |  |  | 150 |
| резервуар | стальной | 1 | d.10м h=11,4м | 700 | 1989 | 2001 |  |
| резервуар | стальной | 1 | d.10м h=11,4м | 700 | 2005 | 2005 |  |
| резервуар | стальной | 1 | d.4м h=7,2м | 100 | 2005 | 2005 |  |
| фильтр напорный | Na-катионовый | 2 | d. 1,5 м h=3м | 40 | 1987 | 2003 | 40 |
| фильтр напорный | Na-катионовый | 3 | d. 0,8 м h=3м | 30 | 1987 | 2003 | 30 |
| фильтр напорный | Na-катионовый | 1 | d. 1 м h=2м | 35 | 1987 | 2003 | 35 |
| дегазатор-аэратор |  | 1 | d. 1 м h=10м | 4 | 1987 | 2005 | 50 |
| установка "Лотос" |  | 1 | d. 1 м h=1,5м | 5 | 2006 | 2006 | 50 |
| насос циркуляционный озон. | CR 32-3 | 1 |  | 25 |  | 2006 | 25 |
| насос циркуляционный озон. | CR 45-1-1 | 2 |  | 50 |  | 2006 | 50 |

Резервуар чистой воды, фильтры и запорная арматура существующих сооружений находятся в хорошем техническом состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Качество воды природных источников весьма разнообразно. Оценка качества воды природного источника позволяет решить вопрос о возможности его использования для данного объекта, а также установить необходимость и характер обработки воды на водопроводных сооружениях.

В г. Кедровый работает станция водоочистки производительностью 1200 м3/ч. Вода после очистки соответствует требованиям санитарных норм и правил. Основные физико-химические свойства подземных вод представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2.

Основные показатели качества воды

| № п/п | Наименование показателя | Размерность | Исходная | Очищенная | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы |  | 1 | 2 |
| 2. | Вкус и привкус | баллы |  | 2 | 2 |
| 3. | Цветность | градусы | 26,2 | 27,4 | 20 (35) |
| 4. | Мутность | мг/ л | 16 | 9,2 | 2,6 (3,5) |
| 5. | Железо (Fe) | мг/ л | 4,84 | 2,28 | 0,3 (1,0) |
| 6. | Жесткость общая | мг-экв/ л |  | 7,1 | 7,0 (10,0) |
| 7. | Окисляемость перманганатная | мг/ л |  | 10,2 | 5 |
| 8. | Марганец (Мn) | мг/л |  | 0,12 | 0,1 (0,5) |
| 9. | Сульфаты (SО42-) | мг/ л |  | 1,73 | 500 |
| 10. | Цинк (Zn2+) | мг/ л |  | 0,001 | 5 |

Из таблицы 9.2 видно, что исходная вода не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. по показателю железо, превышение содержания железа составляет до 16,3 раз, по показателю мутность – до 6,15 раза, цветность – в 1,3 раза.

В рамках областной целевой программы «Вода питьевая» выполнен проект по реконструкции водозабора г. Кедровый, который частично реализован. Рабочий проект разработан ГНУ «НИИ интроскопии при ТПУ». Данным проектом предусмотрена реконструкция существующей схемы очистки исходной артезианской воды, несоответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям, и установка дополнительного оборудования водоподготовки в существующем помещении водоочистных сооружений.

Проектом рассмотрена очистка исходной воды по технологии, включающей следующие основные стадии обработки: вакуумно-эжекционное аэрирование, дегазация, озонирование, отстаивание, фильтрование.

- Водоводы и водопроводные сооружения

Общая протяженность водоводов в г. Кедровый составляет 6,79 км. В таблице 9.3 представлено распределение протяженности водопроводных сетей по диаметрам.

Таблица 9.3.

Распределение протяженности водопроводных сетей по диаметрам

| Протяженность водопроводной сети, км |  | Итого |
| --- | --- | --- |
| Ду=100 | Ду=100 |  |
| 3 | 3,79 | 6,79 |

Для сокращения расходов на аварийные ремонты требуется перекладка изношенных участков водопроводных сетей (55% от общей протяженности водопроводных сетей).

- Потребители

Потребителями воды является население, коммунально-бытовая сфера, прочие потребители и собственные объекты предприятия. Распределение потребления воды по категориям потребителей представлено в таблице 9.4.

Таблица 9.4.

Распределение потребления воды по предприятиям и по категориям потребителей

| Наименование категории потребителей | Ед. изм. | Кедровский филиал ЗАО "ВИГК" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | ГВС | Всего |
| население | тыс.м3 | 113062,40 | 74558,82 | 187621,22 |
| бюджетные организации | тыс.м3 | 9835,35 | 0,00 | 9835,35 |
| прочие предприятия (организации) | тыс.м3 | 5701,20 | 0,00 | 5701,20 |
| собственное потребление | тыс.м3 | 170,25 | 16,47 | 21339,72 |
| Итого: |  | 128769,19 | 74575,29 | 224497,48 |

На рисунке 9.1 представлено распределение потребителей г. Кедровый в процентном соотношении по категориям. Основными потребителями воды является население, на его долю приходится 83% отпущенной воды, на долю собственного потребления приходится 10% водопотребления, 4% приходится на бюджетные организации и 5% - на прочие предприятия.

Рис. 9.1. Распределение потребления воды по категориям

потребителей по г. Кедровый

- Материальный баланс системы (фактический)

Основными показателями, характеризующими систему водоснабжения, являются: объем поднятой воды; объем воды, пропущенной через очистные сооружения; объем воды, поданной в сеть; размер потерь и неучтенных расходов; объем реализованной воды по группам потребителей.

Все эти показатели подлежат учету и измерению и отражены в материальном балансе, который определяет полное количественное соответствие потоков воды между стадиями ее добычи, переработки, транспорта, хранения, распределения и конечного использования.

Необходимость составления материального баланса системы водоснабжения состоит в установлении масштаба и структуры потребления воды, определении основных направлений сокращения потерь и непроизводительных расходов.

Фактический материальный баланс составлен на основе отчетных данных предприятий за 2012 год и представлен в таблице 9.5.

Таблица 9.5.

Фактические показатели работы системы водоснабжения

| Наименование показателей | Единица измерения | Факт по данным КФ ООО «СТК» за 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м 3 | 143,7 |
| Подано воды в сеть | тыс. м 3 | 143,7 |
| Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м 3 | 14,37 |
| то же в % к поданной в сеть | % | 10 |
| Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м 3 | 129,33 |
| в том числе: |  |  |
| а) собственное потребление | тыс. м 3 | 16,81 |
| б) сторонние потребители, всего | тыс. м 3 | 112,51 |
| в том числе: |  |  |
| население | тыс. м 3 | 102,38 |
| бюджетные организации | тыс. м 3 | 5,62 |
| прочие предприятия (организации) | тыс. м 3 | 3,37 |
| Объем потребленной электроэнергии | кВт.ч. | 146040,0 |
| Удельное потребление электроэнергии на производство воды | кВт/м3 | 1,01 |

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе

Основным энергетическим ресурсом, используемым для поднятия на поверхность и доставки (перекачки) воды до потребителей, является электроэнергия. Общий расход электроэнергии складывается из ее расхода на подъем воды и на электрообогрев павильонов скважин. Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 поднятой воды по системам водоснабжения представлено в таблице 9.6.

Таблица 9.6.

Фактическое удельное потребление электроэнергии

| Наименование предприятия | Производительность, тыс. м3/год | Годовой расход электроэнергии, кВт*ч | Удельный расход Электроэнергии, кВт*ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «СТК» | 143,7 | 146,0 | 1,01 |

В среднем удельный расход электроэнергии в системах водоснабжения составляет 0,8 кВт*ч на 1 м3 поднятой воды.

Из таблицы 9.6 видно, что удельный расход электроэнергии превышает нормативный показатель на 20% для ООО «СТК», что обусловлено утечками в водопроводных сетях и использованием энерго неэффективного оборудования. Основные мероприятия по реконструкции системы водоснабжения должны быть направлены на реконструкцию водопроводных сетей и замену насосного оборудования.

На данный момент сельские населенные пункты муниципального образования «Город Кедровый» на обеспечены услугами качественного водоснабжения. Источниками водоснабжения на территории сел являются частные колодцы и скважины, качество воды в которых, так же как и в г. Кедровом, не соответствует нормативам. Поэтому в Программе необходимо рассмотреть мероприятия, направленные на обеспечение населения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой.

Основные цели модернизации системы водоснабжения муниципального образования:

- повышение надежности функционирования систем водоснабжения муниципального образования;

- обеспечение доступности качественных услуг для потребителей муниципального образования;

- существенное повышение экономической и энергетической эффективности работы систем.

Модернизация основных фондов коммунальной инфраструктуры муниципального образования ориентирована, в первую очередь, на население, как на основного потребителя коммунальных услуг из расчета численности населения на текущий период.

Предлагаемые инструменты решения задач модернизации системы водоснабжения:

1. Обновление основных фондов физически устаревшего оборудования на производственных мощностях, использование современных технологий при прокладке инженерных коммуникаций.

2. Для обеспечения сельского населения питьевой водой организовать локальные пункты очистки и продажи питьевой воды.

- Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования

- Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения

В г.Кедровом функционирует централизованная система водоотведения представленная напорными и безнапорными канализационными сетями общей протяженностью 6,5 км, КНС в количестве 1 шт. и станцией очистки сточных вод производительностью 1200 м3/сут, (построена в 1986 году). На данный момент нагрузка на станцию составляет не более 400 м3/сут. Оборудование очистных сооружений имеет значительный износ и требуют реконструкции.

Распределение канализационных сетей по протяженности и диаметрам представлено в таблице 12.1.

Таблица 12.1.

Распределение канализационных сетей по протяженности и диаметрам

| Протяженность канализационной сети, км |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду=200 | Ду=300 | Ду=500 | Ду=830 |  |
| 3,2 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 6,5 |

Состояние канализационных сетей в целом считается удовлетворительным. Требуется реконструкция трубопровода d100 мм протяженностью 0,2 км, d150 мм протяженностью 0,3 км и канализационных смотровых колодцев в количестве 50 шт.

Характеристика оборудования канализационных насосных станций представлена в таблице 12.2.

Таблица 12.2.

Характеристика оборудования КНС

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол-во, шт |  | Производительность | Номинальный напор | Частота вращения | Продолжительность работы в году, час | Мощность единичная, кВт |  | Коэф. использования | Годовой расход электроэнергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установлено | одновременно в работе |  |  |  |  | номинальная (паспортная) | средняя (потребляемая) |  |  |
|  |  |  |  | м3/час | м.вод.ст. | об/мин | Т | Nн | Nср | Ки=Nср/Nн | Эгод=Т*Nн*Ки |
| Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| насос | СМ100-65-200/4 | 1 | 1 | 50 | 12,5 | 1450 | 2920 | 5,5 | 3,03 | 0,55 | 8847,6 |
| насос | СМ 150-315/4 | 1 | 1 | 150 | 32 | 1450 | 5840 | 50 | 32 | 0,64 | 186880 |
| насос | СМ 100-65-250/4 | 1 | 1 | 50 | 20 | 1450 | 5840 | 10 | 6 | 0,60 | 35040 |
| насос | ЭК 20/30 | 2 | 1 | 20 | 30 | 2900 | 4320 | 4 | 2,56 | 0,64 | 11059,2 |
| насос | "Гном" 10-10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3000 | 4380 | 1,1 | 0,72 | 0,65 | 3153,6 |
| Всего годовой расход электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244980,4 |

Здание и оборудование КНС находятся в удовлетворительном состоянии. Сточные воды из канализационных сетей поступают на КОС, производительностью 1200 м3/сут. Сточные воды по напорному трубопроводу подаются в бак гаситель (гидроциклон), где сточные воды освобождаются от песка и аналогичных примесей и далее поступают в аэротенки. Ил после очистки стоков транспортируется на иловые карты.

Характеристика оборудования канализационных очистных сооружений представлена в таблице 12.3.

Таблица12.3.

Характеристика оборудования канализационных очистных сооружений

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол-во | Габаритные размеры |  | Год |  | Завод-изготовитель (фирма) | Производительность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт | L*Ш*Н, м | объем, м3 | монтажа | посл. кап. рем. |  |  |
| насосные станции | здание кирп. | 1 | 8,5х8,5х13,6 | 982,6 | 1986 | 2000 |  |  |
| решетка | ручная | 1 | 1,2х0,3х0,05 | 0,02 | 1986 | 2000 |  | 50 |
| очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бак гаситель (гидроциклон) |  | 3 | Д1,2 | 2 | 1986 | 2000 | Воронежский машиностроительный | 16,7 |
| аэротенк |  | 6 | 5,45х5,85х2,85 | 90,87 | 1986 | 2000 | "Водмашоборудование" | 8,3 |
| вторичный отстойник |  | 6 | 5,85х4,0х2,85 | 66,69 | 1986 | 2000 | "Водмашоборудование" | 8,3 |
| аэробный стабилизатор |  | 6 | 5,85х2,7х2,85 | 45 | 1986 | 2000 | "Водмашоборудование" | 8,3 |
| контактный резервуар |  | 3 | 2,9х6,7х1,2 | 23 | 1986 | 2000 | "Водмашоборудование" | 16,7 |
| прочие здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иловые карты |  | 6 | 12х12х1 | 144 | 1986 | 2000 |  |  |
| здание компрессорной |  | 1 | 6,1х10,2х3 | 186,66 | 2000 |  |  |  |

Здание и оборудование канализационной станции очистки жидких бытовых стоков находятся в изношенном состоянии и требуют реконструкции. Производительность станции в 3 раза превышает присоединенную нагрузку, что приводит к повышенному удельному потреблению электрической энергии.

- Материальный баланс системы (фактический)

Основными технико-экономическими показателями системы водоотведения являются объем пропущенных стоков по группам потребителей, объем очищенных стоков. Все эти показатели подлежат учету и отражены в материальном балансе, который определяет полное количественное соответствие потоков сточных вод.

Фактический материальный баланс системы водоотведения составлялся на основе отчетных данных предприятия за 2012 год и представлен в таблице 12.4.

Таблица 12.4.

Фактические показатели системы водоотведения

| Наименование показателей | Единица измерения | Факт по данным организации за 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Получено сточных вод | тыс.м3 | 129,33 |
| в том числе: |  |  |
| собственное потребление (от своего предприятия) | тыс.м3 | 17,9 |
| стороннее потребление: | тыс.м3 | 112,51 |
| от населения | тыс.м3 | 102,38 |
| от бюджетных организаций | тыс.м3 | 5,62 |
| от прочих предприятий | тыс.м3 | 3,37 |
| Очищено сточных вод | тыс.м3 | 129,33 |
| Объем потребленной электроэнергии | кВт.ч. | 199407 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт/тыс.м3 | 1,54 |

Основные цели модернизации системы водоотведения муниципального образования:

- повышение надежности функционирования системы водоотведения муниципального образования;

- обеспечение доступности качественных услуг для потребителей муниципального образования;

- существенное повышение экономической и энергетической эффективности работы систем.

Модернизация основных фондов коммунальной инфраструктуры муниципального образования ориентирована, в первую очередь, на население, как на основного потребителя коммунальных услуг из расчета численности населения на текущий период.

Анализ текущего состояния системы водоотведения и очистки жидких бытовых стоков выявил, что для нормального ее функционирования необходимо в первую очередь реконструировать станцию очистки канализационных стоков. Кроме того, необходима реконструкция 0,5 км канализационных сетей и 50 смотровых канализационных колодцев.

Реконструкция существующей станции очистки стоков заключается в восстановлении существующих технических сооружений: капитальный ремонт песколовок, отстойников, аэротенка, здания, где расположена лаборатория и энергосиловое оборудование.

- 1.1.6.Система обращения с твердыми бытовыми отходами

- Анализ существующей системы обращения с твердыми бытовыми отходами

Сбор, размещение и утилизацию ТБО на территории г. Кедровый осуществляет ООО «СТК», в остальных населенных пунктах данный вид деятельности организуется администрацией муниципального образования, на которую возложена ответственность за организацию качественной работы по удалению отходов и обеспечение поддержания санитарно-экологического состояния в административных границах поселения.

- Санитарная обстановка

В муниципальном образовании повсеместно действует устаревшая система санитарной очистки, проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов стоит остро. Исключительным методом обращения с ТБО есть их перемещение из мест образования к местам захоронения на санкционированные места размещения бытовых отходов. Данный метод является ни чем иным, как  перемещением экологической и санитарно-эпидемиологической опасности от центра населенных пунктов к их окраинам.

Только в г. Кедровом сбор отходов производится в металлические контейнеры, устанавливаемые в жилом секторе, местах общего пользования и на территориях предприятий, организаций, учреждений. На территории г. Кедровый размещено 20 контейнерных площадок с 68 контейнерами. Вместимость применяемых контейнеров составляет 0,75 м3. Изготовленные из металла контейнеры обладают значительной массой, невысокой коррозионной стойкостью и адгезией к влажным отходам, а также большими затратами на их эксплуатацию. У 68% контейнеров срок службы истек и они требуют замены. Площадки не оборудованы согласно СаНПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На балансе ООО «СТК» в г. Кедровый имеется 1 единица техники. Процент износа имеющейся техники до 70 %. Маршруты выхода техники для сбора отходов разработаны с учетом наличия контейнерных площадок и места их расположения. Мусор вывозится по установленному и согласованному графику (каждый рабочий день).

В остальных населенных пунктах контейнеры и специализированная техника отсутствуют, отходы вывозятся тракторными тележками с периодичностью 1 раз в неделю. Данная периодичность не позволяет обеспечить достаточную чистоту улиц и территорий.

На территории муниципального образования нет ни одного полигона твердых бытовых отходов.

При исследовании объектов захоронения и размещения отходов, проведенных в рамках разработки Программы, выявлено, что на территории муниципального образования находится 5 свалок (см. табл.. 15.1), из них ни один объект не имеет проекта, а так же положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Таблица 15.1.

Инвентаризация объектов размещения отходов МО «Город Кедровый»

| № | Наименование поселения | Численность населения на 01.01.2012, чел. | Наличие свалки | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Город Кедровый» |  | 3759 |  |  |
| 1 | г. Кедровый | 2290 | свалка | ООО "СТК" |
| 2 | с. Пудино | 754 | нет |  |
| 3 | п. Калининск | 122 | свалка |  |
| 4 | п. Останино | 280 | свалка |  |
| 5 | п. Лушниково | 220 | свалка |  |
| 6 | п. Рогалево | 69 | свалка |  |
| 7 | п. Таванга | 24 | нет |  |

По данным Института жилищно-коммунального хозяйства (Москва) в среднем в год один человек производит 1 м3 (по объему) или 200 кг (по массе) бытовых отходов. Учитывая общее количество населения муниципального образования, можно определить годовой объем образования и накопления отходов. Исходя из норматива количества произведенного мусора 0,2 тн/чел в год при численности наличного населения муниципального образования 3759 человек, объем ТБО составляет 751,8 т/год (см. табл. 15.2).

Таблица15.2.

Объем вывозимого ТБО от населения по действующему нормативу

по населенным пунктам муниципального образования «Город Кедровый»

| Наименование НП | Количество жителей ,чел | Норма накопления ТБО, кг | Количество ТБО по нормам за год, т |
| --- | --- | --- | --- |
| МО г.Кедровый | 3759 | 200 | 751,8 |
| г. Кедровый | 2290 | 200 | 458 |
| с. Пудино | 754 | 200 | 150,8 |
| п. Калининск | 122 | 200 | 24,4 |
| п. Останино | 280 | 200 | 56 |
| п. Лушниково | 220 | 200 | 44 |
| п. Рогалево | 69 | 200 | 13,8 |
| п. Таванга | 24 | 200 | 4,8 |

Несмотря на то, что ТБО являются существенным источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора ценных компонентов и их использование как вторичных ресурсов (макулатуры, ветоши, пластмасс, стеклопосуды) на свалках применение не находит. Данный вид деятельности экономически не выгоден в следствии отдаленности территорий от пунктов переработки вторсырья. Собираются только цветные и черные металлы. Без дотационного финансирования из районного бюджета данный вид деятельности не конкурентоспособен.

- Модернизация системы обращения с твердыми бытовыми отходами

Экономическое регулирование природоохранной деятельности в области обращения с опасными отходами является одним из основных направлений деятельности по улучшению экологических показателей окружающей среды для обеспечения здоровых условий жизни населения.

С целью сокращения воздействия хозяйственной деятельности в сфере охраны окружающей природной среды в Программе будут рассмотрены следующие основные мероприятия, основное внимание которых уделено вопросам экологической безопасности территории, улучшению экологической обстановки в районе, сбережению и восстановлению природных ресурсов:

- Разработать проект строительства полигона ТБО.

- Построить полигон ТБО.

- Произвести замену изношенных контейнеров ТБО  в г. Кедровый на новые.

- Оборудовать контейнерные площадки  в соответствии с санитарными нормами и правилами.

- Обновить парк автотранспорта специализированной техники.

2.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса

на коммунальные ресурсы

Анализируя динамику численности населения муниципального образования «Город Кедровый» за 21 год (за 1991-2012гг.), можно сделать вывод о неизменной тенденции снижения численности (см. рис. 5.1). По состоянию на начало 1991 год общая численность населения муниципального образования составляла 5,1 тыс. человек, в 2012 году -  3,675 тыс. человек, что на 28% ниже уровня 1991 года.

Рис. 5.1. Динамика численности населения по муниципальному

образованию «Город Кедровый»

Динамика численности населения является основным показателем, влияющим на развитие населенных пунктов вообще и жилищно-коммунальных систем в частности. В связи с этим планы застройки населенных пунктов не разрабатываются и варианты развития инженерных коммуникаций не рассматриваются. На данный момент в населенных пунктах ведется в основном индивидуальное строительство, которое мало влияет на развитие территории в целом. Для обеспечения жилищно-коммунальными услугами возможных новых потребителей увеличение существующих мощностей инженерных систем не требуется.

3.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовность системы к отопительному сезону | % | >0,98 | >0,98 | >0,98 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | % | 20 | 19 | 18 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии на м3 (в системе теплоснабжения) | кВт.ч /Гкал | 14,8 | 13,8 | 13,0 |
| 4 | Удельное теплопотребление населением | Гкал/м2 | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
| 5 | Количество потребленного природного газа котельнойг.Кедрового | тыс./ м3 | 5075 | 4263 | 4263 |
| 6 | Доля потерь воды | % | 19,5 | 19 | 18 |
|  | Удельный расход электрической энергии на м3 (в системе водоснабжения) | кВт.ч/м3 | 1,01 | 0,9 | 0,9 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на м3 (в системе водоотведения) | кВт.ч/м3 | 1,54 | 1,53 | 1,53 |
| 8 | Количество аварий в год на объектах коммунальной инфраструктуры, связанных с прекращением оказания услуги | Ед. | <1 | <1 | <1 |

4.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

целевых показателей

Обозначенные цели Программы реализуются посредством мероприятий, которые не сочетаются друг с другом непосредственно, поэтому Программа включает две группы мероприятий, последовательность выполнения которых определяется различными алгоритмами:

1-я группа мероприятий направлена на техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию основных фондов, в том числе с использованием передовых технологий (приложение 1).

2-я группа мероприятий направлена на замену оборудования основных фондов коммунального хозяйства в целях обеспечения потребителей услугами нормативного качества (приложение 2).

Мероприятия по техническому перевооружению и модернизации основных фондов коммунального хозяйства муниципального образования, с внедрением энерго- и ресурсосберегающих технологий на 2013-2015 г.г.

| №п/п | Наименование мероприятий и объектов | Необходимость проведения, ожидаемые результаты | Ед. изм. | Кол-во | Затраты всего | В том числе по годам: |  |  | Экономическаям эффективность т.руб / срок оку-паемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация проекта по автоматизации регулирования отпуска тепла на отопление в ЦТП 1 и ЦТП 2 – осуществление группового автоматического регулирования по температуре наружного воздуха | Экономия топлива и эл. энергии. Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования. |  |  | 12 691 | 12 691 | 0 | 0 | Экономия 5,76 тыс.Гкал ежегодно |
| 2. | Установка балансировочных клапанов | Балансировка тепловой сети |  |  | 2 283 | 2 283 | 0 | 0 |  |
| 3. | Замена сетевых насосов на котельной | Экономия эл.энергии. Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования. |  |  | 3 654 | 3 654 | 0 | 0 | Экономия 793 тыс. кВт ежегодно |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 18628 | 18628 | 0 | 0 |  |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция станции водоподготовки производительностью 50 м3/час г. Кедровый | Обеспечение жителей г.Кедрового питьевой водой соответствующей санитарным нормам |  |  | 9100 | 0 | 200 | 8900 |  |
| 2. | Станция водоподготовки производительностью 5 м3/час в с. Пудино | Обеспечение жителей сельских населенных пунктов питьевой водой соответствующей санитарным нормам |  |  | 1050 | 0 | 0 | 1050 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10150 | 0 | 200 | 9950 |  |
| СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта строительства полигона ТБО в г.Кедровом | Обеспечение утилизации и охраны окружающей среды от отходов производства и потребления по всем показателям вредности при экономном использовании площадей. |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  |
| 2. | Строительство полигона ТБО в г.Кедровом | Обеспечение утилизации и охраны окружающей среды от отходов производства и потребления по всем показателям вредности при экономном использовании площадей. |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 8500 | 1500 | 7000 | 0 |  |
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ: |  |  |  |  | 37278 | 20128 | 7200 | 9950 |  |

Мероприятия по замене оборудования основных фондов коммунального хозяйства муниципального образования  в целях обеспечения потребителей услугами нормативного качества на 2013-2015 г.г.

| тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и объек-тов | Необходимость проведения | Ед. изм. | Кол-во |  | Затраты |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ветхих магистральных трубопроводов тепловых сетей | Замена ветхих ТВС, приведение прокладки ТВС в соответствии со СНиП | км. | 0,5 |  | 200 | 3000 | 3200 | 6400 |
| 2. | Приведение изоляции надземных трубопроводов тепловых сетей в соответствии с правилами | Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии | км | 1 |  | 500 | 750 | 1250 | 2500 |
| 3. | Проведение реконструкции тепловых сетей г.Кедрового. | Сбалансированность тепловой сети 1 мкр. |  |  |  | 0 | 0 | 15800 | 15800 |
| 4. | Замена прибора учета тепловой энергии в котельной города Кедрового | Организация учета отпущенной тепловой энергии | шт | 1 |  | 400 | 0 | 0 | 400 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1100 | 3750 | 20250 | 25100 |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена изношенных водопроводных сетей | Применение новых технологий, надежность транспортировки питьевой воды потребителям, увеличение срока службы до 30 лет. | км | 0,7 |  | 300 | 500 | 800 | 1600 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 300 | 500 | 800 | 1600 |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ветхих энергосетей в п.Лушниково (2000 метров) | Обеспечение населения эл.энергией соответствующей техническим правилам и нормам | км | 2 |  | 0 | 700 | 800 | 1500 |
| 2. | Прокладка резервной линии электроснабжения первого микрорайона г.Кедрового | Обеспечение отказоустойчивости системы электроснабжения | км | 0,7 |  | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 3. | Прокладка линий уличного освещения в с.Пудино (между с.Пудино и п.Лушниково, между с.Пудино и с.Останино) | Увеличение освещенности улично-дорожной сети, создание комфортных условий для проживания в сельских населенных пунктах | км | 0,5 |  | 300 | 0 | 0 | 300 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 300 | 700 | 1500 | 2500 |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений в г.Кедровом | Бесперебойное оказание услуг по водоотведению |  |  |  | 2400 | 0 | 0 | 2400 |
| 2. | Ремонт канализационных сетей | Бесперебойное оказание услуг по водоотведению | км | 0,3 |  | 0 | 200 | 250 | 450 |
| 3. | Ромонт колодцев | Бесперебойное оказание услуг по водоотведению | шт | 50 |  | 300 | 300 | 0 | 600 |
| 4. | Реконструкция системы канализации г. Кедровый | Бесперебойное оказание услуг по водоотведению |  |  |  | 0 | 0 | 3500 | 3500 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2700 | 500 | 3750 | 6950 |
| СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение новых контейнеров для ТБО | Оказание услуги по вывозу ТБО в соответствии с санитарными нормами | шт | 50 | 100 |  | 100 | 0 | 200 |
| 2. | Устройство площадок для контейнеров | Оказание услуги по вывозу ТБО в соответствии с санитарными нормами | шт | 10 | 200 |  | 200 | 100 | 500 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 300 |  | 300 | 100 | 700 |
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ: |  |  |  |  | 4700 |  | 5750 | 26400 | 36850 |

Прогнозируемые финансовые затраты по годам

тыс.руб.

| №№ п/п | ИСТОЧНИКИ | Затраты всего |  |  | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Всего по программе: |  | 24828 | 12950 | 36350 | 74128 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Федеральный бюджет (прогноз) | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
| 2. | Областной бюджет (прогноз) | 12084,08 | 9700 | 14424 | 36208,08 |
| 3. | Бюджет муниципального образования (прогноз) | 5443,92 | 2500 | 21076 | 29019,92 |
| 4. | Внебюджетные средства (прогноз) | 1300 | 750 | 850 | 2900 |

5.Управление программой

Ответственными за реализацию Программы являются отдел по управлению муниципальной собственностью (в части выполнения мероприятий программы),  отдел финансов и экономики (в части выделения финансовых средств на реализацию мероприятий программы).

Контроль за реализацией программы осуществляет первый заместитель мэра.

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Исполнитель представляет  Заказчику отчеты о реализации целевой программы по формам, утвержденным постановлением Администрации города Кедрового от 03.06.2011 № 226 «Об утверждении  Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Отчеты о реализации целевых программ за год представляются не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

В ходе реализации Программы в нее могут вноситься изменения и дополнения, учитывающие меняющуюся динамику развития систем жилищно-коммунального хозяйства, а также появление новых теоретических и практических разработок в рассматриваемой области.

Отчетность за 2012 год,  форма 22-ЖКХ, раздел 1.

СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»

«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденная Заместителем Председателя Госстроя России 12.08.2003 г.

«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденная Заместителем Председателя Госстроя России 12.08.2003 г.

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»